响应文件格式（根据公告要求提供）

响

应

文

件

供应商：

年     月     日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价表 |  |
| 二 | 供应商情况综合简介 |  |
| 三 | 法定代表人身份证明书 |  |
| 四 | 投标授权书 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 服务方案及服务承诺 |  |
| 七 | 本地化服务情况一览表 |  |
| 八 | 其他文件 |  |

附件一

报价表格式

1报价表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 评标范围 | 全部 |
| 报价 （详见备注说明） | 金额 元 |
| 备注说明 |  |

供应商公章：

年     月     日

注：

1、本表内容包括了货物、服务及其配套的设计、采购、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

2、特殊事项在备注中注明。

二、

供应商综合情况简介

(供应商可自行制作格式)

## 三、

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

成立时间：        年     月    日

经营期限：

姓    名：               性别：

年    龄：                    职务：

系     （供应商单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

供应商：            （盖公章）

日  期：年月日

## 四、

投标授权书

本授权书声明：公司授权本公司（供应商授权代表姓名）代表本公司（工厂）参加采购人    项目名称       采购活动（项目编号： ），全权代表本公司处理评标过程的一切事宜，包括但不限于：评标、签约等。供应商授权代表在评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表身份证复印件

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商签章：

日 期： 年  月   日

注：

1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；

2、法定代表人参加评标的无需此件，提供身份证明复印件即可。

五、

无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函

1、本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

（1）公司被人民法院列入失信被执行人；

（2）公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

（4）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照评标文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日期：

## 六

## 服务方案及服务承诺

## （供应商可自行制作格式）

## 七、

本地化服务情况一览表

（如评标文件未作本地化服务要求，不需此件）

| 供应商全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地注册成立 □ 承诺成交即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料。 |  |  |  |  |

供应商公章：

八、

其他资料

根据项目情况提供如下文件：

1、法人代表或代理人（授权委托书）。

2、供应商单位营业执照、资质证书、企业法人代码证书、税务登记证等有关资料复印件及上述综合评分资料、人员配备、服务方案、报价资料等，打印盖章装订成册。

3、评标文件要求及供应商认为需要提供的资料。

4、供应商在规定时间密封送达。

采购项目需求表

## 采购需求

## 一、前附表

| 项目名称 | 2026年新桥家园公租房、万家桥生态文化陵园项目消防设施检测、维保服务 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 9947元/年 |
| 项目概况 | 本项目主要为合肥经开区新桥分公司管理的新桥家园公租房、万家桥生态文化陵园提供消防设施检测维修保养服务。合同期内如有物业项目退出，该处服务自动终止。 |
| 项目是否分包 分包预算 | 否 |
| 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.具有消防设施维护保养检测、消防安全评估资质（符合应急〔2019〕88号《应急管理部关于印发〈消防技术服务机构从业条件〉的通知》规定，须提供在社会消防技术服务信息系统中的备案截图，服务类型须同时包含“消防设施维护保养检测”和“消防安全评估”）； 3.自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有： （1）消防设施维护保养检测类服务业绩； （2）消防安全评估类服务业绩。 |
| 付款方式 | - 服务费按季度结算，采购人于每季度首月支付上季度服务费。支付金额以该季度各月考核结果核定的数额为准。中标人须在付款前向采购人开具足额增值税专用发票，否则采购人有权顺延付款，且不视为违约。 |
| 服务地点 | 合肥经济技术开发区 |
| 服务期限（工期） | 合同签订后一年。合同到期后，如考核合格，在年度预算能保证的前提下，经双方同意，可续签下一年度合同，且续签合同金额不变，最多续签2次，合同一年一签。 |
| 是否专门面向 中小企业 | 否 |
| 是否接受联合体投标 | 否 |
| 本地化服务 | 本项目是否要求本地化服务能力：要求□不要求 本地化服务的能力是指具有以下条件之一： 1）在本地具有固定的办公场所及人员； 2）在本地注册成立的； 3）承诺成交即设立本地化服务机构。 备注：“本地”系指：合肥市 |
| 履约保证金退还时间 | 本项目无履约保证金 |
| 拟采用的评标办法 | 平均价法 |

## 二、项目概况

1.项目情况：本项目主要为合肥经开区新桥分公司管理的新桥家园公租房、万家桥生态文化陵园提供消防设施检测维修保养服务。其中新桥家园公租房建筑面积约32300平方米，万家桥生态文化陵园建筑面积约12917平方米。

2.投标人自行勘探现场，以便投标人获得有关投标文件编制和签署合同所需的进一步的资料。投标人踏勘现场自行得出的结论和解释由其自己负责，采购人不因此承担任何责任。现场踏勘的交通、食宿等由投标人自行安排，费用自理。

三、服务需求

1.进场检测要求

进场检测要求：采购人按现状移交中标人进行维修、维护；中标人进场时负责对采购人建筑消防设施进行检测、维修、保养，确保消防设施设备符合规范使用标准并正常使用。

2.日常维护保养

中标人负责对火灾自动报警系统、消防联动控制系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、机械防排烟系统、消防广播、消防电话、防火分隔系统、应急照明和疏散指示系统、气体灭火系统、电气火灾监控系统等进行检测、维保、维修，并提供月度、季度、年度各消防系统的测试报告。

消防供配电设施、强电电缆电线、各类电机及控制柜由中标人进行检查，采购人自行维修处置。

3.维护保养模式

中标人按要求对采购人各消防系统进行消防设施维保检测，每月出具消防设施维护保养报告。设备更换及维修所需的辅材费、人工费用等由中标人负责。

- 报价要求

1.本项目预算价为人民币9,947元/年，供应商报价超过预算价的，视为无效报价。成交供应商的确定方式为：以所有有效报价的算术平均值为基准，报价与基准价差值绝对值最小者成交。如差值绝对值相同，取报价较低者。

| 项目 | 面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 万家桥生态文化陵园 | 12917 |  |
| 新桥家园公租房 | 32300 |  |

说明：合同期内需维保12次，每月1次。维保费用依据实际维保次数和实际维保面积据实结算。

2.上述基准价格包含维保人员工资、管理费、施工费、交通费、通讯费、福利、社保、劳保费、利润、服务费、合同期内的责任险费用、税费、检验检测费、年检费、维修费等一切费用。

3.中标金额在中标后的合同期内保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。请投标人报价时综合考虑，合理报价。投标人应自行踏勘现场，避免导致中标后无法兑现服务。

4.中标人应按合肥市行业主管部门的规定办理相关手续。

5.中标人须为本项目购买安全责任险，保险费用包含在报价总价中，采购人不再另行支付保险费用，请投标人充分考虑相关风险并进行合理报价。

五、其他要求

1.定期检查、保养各种消防设施，及时进行维修工作，保障消防系统处于无故障状态，且满足消防规范要求。

2.发现有故障后应及时维修或更换。

3.向采购人提供详细的月、季、年维护保养计划、保养记录以及维修记录，所有材料提交纸质文档，双方负责人签字后交采购人存档。

4.在巡检过程中，发现有消防隐患或者其他影响消防安全的问题，中标人应及时消除。

5.当接到采购人故障报告后，中标人专业维保人员立即赶到现场维修，非工作时间2小时内需到故障现场进行维修工作，24小时内排除故障，如现场无备件，应待备件到场后24小时内排除故障。

6.维护保养所需的工具、检测仪器及其他必备物品中标人自备。

7.若维保期间中标人没有及时维修导致消防设施没有发挥其功能，造成消防事故，给采购人造成损失，中标人赔偿损失并承担法律责任。

8.采购人提供的图纸和技术资料中标人有保密义务，不得对第三方泄露，否则采购人有权要求中标人赔偿损失。

9.中标人需根据各项目管理处特点和实际需求，编写下列材料：

（1）项目分析报告，内容包括但不限于：项目现场状况、消防设备运行状况、重难点分析、服务愿景等主要方面。

（2）明确的服务方案、工作流程等。

（3）明确的消防隐患管理及处置流程、沟通反馈机制、消防维保档案管理及要求等

（4）消防维保过程中应急抢修方案，明确反应时效，处理质量。

（5）日常消防维保过程中工作安全、质量、进度的保障方案。

（6）提供重大活动、接待、检查等事项期间人力组织措施方案和现场管理方案。

上述中标人提供的材料应具有全面性、合理性、可行性，可操作性强，并得到项目管理处认可。

六、管理考核

(一) 考核形式

采购人每月组织不少于2人的考核小组，对照考核标准进行现场评分亮分，结果由中标人当场签字确认。中标人拒绝签字的，以考核小组不少于2名成员共同签字的考核记录及现场影像资料为准，考核结论即行生效，视为中标人已认可。

(二) 考核评定

考核分值为100分，每次考核按照《考核标准》规定进行考核，考核结果作为对中标人支付日常维保服务费用的依据。

(三) 管理考核

1.每月考核得分≥85分为合格。

2.本项目维保工作受到国家、省、市、区表彰 (凭证书或文件), 当月在得分中分别增加4 分、3 分、2 分、1 分。

3.每月考核产生的处罚金额从服务费中扣除。

4.被省、市、区媒体曝光，确属本职工作失误或失职，造成不良影响的， 在当月总分中扣4分，并处以每起1000元的处罚。

5.在法定节假日和省、市重大活动期间，因管理不到位，群众反映强烈的，在当月总分中扣4 分，并处以每起1000元的处罚。

6.连续两个月考核在85分(不含85分) 以下的，采购人有权解除合同，造成的影响和损失均由中标人承担。

附件：考核标准

1.火灾自动报警系统

| 序号 | 维护保养工作内容 | 维护保养标准 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每月检查控制主机各项功能是否正常 | 主机外观完好、整洁，保证控制主机自检、复位、消音、火灾报警、故障报警、打印等各项功能正常工作，信号输入、输出模块运行状态正常，火灾显示器运行状态正常 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 2 | 每年用测试仪分区域分批次测试温感、烟感、红外等探测器火灾报警和故障报警功能（覆盖率≥50%） | 探测器动作灵敏、报警准确 | 任一处未达标准，扣考核评分1分，并扣除服务费200元。 |
| 3 | 每月对火灾声光报警装置进行检查、测试 | 火灾声光报警装置正常 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 4 | 每季检查所有手动报警按钮是否遗漏、损坏、遮挡，测试所有手动报警按钮报警功能 | 手动报警按钮无缺漏、损坏或遮挡，手动报警按钮动作灵敏、报警准确 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 5 | 每季对备用电源进行1-2次冲放电试验、1次主备电源切换试验 | 主、备电源自动切换功能正常 | 任一处未达标准，扣考核评分1分，并扣除服务费200元。 |
| 6 | 每季检查消防主机所有接线端子是否松动、破损和脱落 | 主机设备的所有接线牢固，无松动、破损和脱落 | 任一处未达标准，扣考核评分1分，并扣除服务费200元。 |

- 2.自动喷水灭火系统

| 序号 | 维护保养工作内容 | 维护保养标准 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每月检查喷淋头是否完好 | 喷淋头完好，无滴漏 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 2 | 每月检查报警阀组外观，试验排水阀排水功能，检查压力开关、水力警铃、水流指示器报警功能 | 报警阀组外观完好，排水功能正常，水力警铃、压力开关、水流指示器动作灵敏，消防控制室报警联动正常 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 3 | 每月抽检喷淋管网各个阀门是否处于正常工作状态，阀体是否完好 | 各阀门在正常开关位置，阀体无损坏 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 4 | 每月对喷淋系统管网进行抽检 | 喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀和渗透 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 5 | 每季对喷淋管网进行末端放水试验 | 试验压力符合规范要求 | 未达标准，扣考核评分1分，并扣除服务费200元。 |

3.防火分隔系统

| 序号 | 维护保养工作内容 | 维护保养标准 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每年测试所有防火卷帘门烟、温感报警器联动功能 | 防火卷帘门联动动作正常 | 任一处未达标准，扣考核评分1分，并扣除服务费200元。 |
| 2 | 每季检查所有防火卷帘门外观及配件完整性，测试所有防火卷帘门现场手动、远程起降功能是否正常 | 防火卷帘外观无破损，现场和远程控制卷帘起、降功能正常，升降平稳，无卡死、停顿现象 | 任一处未达标准，扣考核评分1分，并扣除服务费200元。 |
| 3 | 每月抽检防火疏散门外观及配件完整性、启闭功能及密封性能 | 外观无破损，开、关正常，密封性能符合要求 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 4 | 每月抽检防火疏散门门吸联动功能 | 门吸联动功能正常 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 5 | 每季检查防火墙外观、防火封堵外观 | 防火墙上无不符合规范的孔洞，防火封堵紧密填实 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |

4.消防电话

| 序号 | 维护保养工作内容 | 维护保养标准 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每月检查消防专用电话、插孔是否完好 | 外观完好、清洁 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 2 | 每月抽检消防专用电话、插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮 | 通讯畅通，语音清晰、响亮，全年覆盖 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 3 | 每月测试消防控制室外线电话的拨打功能 | 通讯畅通，语音清晰、响亮 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |

5.消防广播

| 序号 | 维护保养工作内容 | 维护保养标准 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每月测试消防广播主机的功能是否正常 | 主机功能正常，紧急切换功能正常 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 2 | 每月抽检扬声器外观，测试扬声器音量、音质 | 扬声器外观完好，声音响亮、清晰 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |

6.应急照明及疏散指示标识系统

| 序号 | 维护保养工作内容 | 维护保养标准 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每月抽检应急照明灯及疏散指示标识 | 应急照明灯、疏散指示标识外观无破损、工作状态正常 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 2 | 每季对应急照明及疏散指示标识进行主备电切换测试，查看应急灯照度和持续照度时间是否符合要求 | 主备电切换功能正常，切换备电后，应急灯照度和持续照亮时间符合规范要求 | 任一处未达标准，扣考核评分1分，并扣除服务费200元。 |

7.消火栓系统

| 序号 | 维护保养工作内容 | 维护保养标准 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每月抽检消防栓外观及配件完整情况 | 消防栓外观无损坏、配件完整 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 2 | 每半年测试全部消防栓静压 | 测试的消防栓压力符合规范要求 | 任一处未达标准，扣考核评分1分，并扣除服务费200元。 |
| 3 | 每月至少试射一次消火栓（防区最不利点） | 消防栓喷射时充实水柱符合规范要求、测试动压符合规范要求 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 4 | 每月测试消防栓报警联动功能是否正常 | 试验消防栓报警按钮，各项联动设施动作，消防控制室有报警信号显示 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 5 | 每月抽检各阀门是否处于正常工作状态，阀体是否完好 | 各阀门在正常开关状态，阀体无破损、漏水 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 6 | 每月对消防栓系统管网进行外观检查 | 消防栓系统管网完好，无变形、锈蚀和渗漏 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 7 | 每月检查水泵接合器 | 水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、渗漏、缺损 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |

8.机械防排烟系统

| 序号 | 维护保养工作内容 | 维护保养标准 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每月检查排烟风机、排烟阀及控制柜运行状态 | 风机运行稳定，无异常振动、噪声，风量、风压满足要求，排烟阀开关灵活，密闭性好 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 2 | 每月测试排烟风机手动/自动启停动作 | 手动/自动启停动作正常 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 3 | 每月抽查防火阀及联动功能是否正常 | 防火阀阀体完好，联动动作正常 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 4 | 每季测试排烟风机、排烟阀联动功能是否正常 | 联动功能正常 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 5 | 每月对风管进行外观检查 | 风管无变形、损伤 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |

9.消防供水设施

| 序号 | 维护保养工作内容 | 维护保养标准 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每月核对消防水池/消防水塔/消防水箱储水状态，检查消防水塔/消防水箱自动进水功能 | 高/低水位报警正常，消防水塔/消防水箱自动进水功能正常 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 2 | 每月检查消防水泵及控制柜运行状态 | 消防水泵和控制柜运行正常 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 3 | 每月检查消防水池/水箱/水塔进口阀门、出口阀门、水泵进出口阀门状态 | 阀门开关状态正常 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 4 | 每月测试泵房水泵远程/本地启泵功能 | 远程/本地启泵正常 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 5 | 每季测试稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态 | 模拟系统渗漏，测试稳压泵、增压泵及气压水罐稳压、增压能力 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 6 | 每季测试泄压装置动作 | 泄压阀动作正常 | 任一处未达标准，扣考核评分1分，并扣除服务费200元。 |
| 7 | 每年进行喷淋、消火栓、水幕供水系统水流量测试 | 流量测试满足要求 | 任一处未达标准，扣考核评分1分，并扣除服务费200元。 |

10.气体灭火系统

| 序号 | 维护保养工作内容 | 维护保养标准 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每月对灭火剂储存容器、驱动气瓶、探测器、选择阀、单向阀、电磁阀、集流器、喷嘴、管网等全部系统组件进行外观检查 | 灭火剂称重合格，灭火剂和驱动储存容器压力在正常范围，铅封完好，无组件变形和其他机械损伤，表面无锈蚀 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 2 | 每季测试烟感、光感等探测器报警功能 | 探测器动作灵敏、报警准确 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 3 | 每季测试手动启动、停止功能 | 手动启动、停止正常 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |
| 4 | 每季对防护区进行一次模拟启动试验 | 报警、联动动作正常，试验合格 | 任一处未达标准，扣考核评分0.5分，并扣除服务费100元。 |